## Slide 1
RELATÓRIO PMOC
Relatório Mensal de
Manutenção — PMOC
Cliente: Mangels S/A — Refrigeração Aços Base instalada: 104 equipamentos Competência: July 2026
Freezertron Climatização e Refrigeração

## Slide 2
APRESENTAÇÃO
Freezertron: mantendo o frio
que sustenta a operação
Este relatório apresenta as atividades executadas no período referente ao Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC), contemplando manutenção preventiva, corretiva e inspeções técnicas dos sistemas de climatização e refrigeração da unidade Mangels S/A.
Garantir conformidade legal e sanitária
Preservar desempenho operacional dos equipamentos
Reduzir falhas e paradas não programadas
Melhorar eficiência energética
Assegurar conforto térmico e qualidade do ar interior
Freezertron · Relatório PMOC · July 2026

## Slide 3
RISCOS
O que está em jogo
se o PMOC falhar
Riscos regulatórios, operacionais e de saúde ocupacional
Risco regulatório e de saúde
Multas, interdição e impacto na saúde ocupacional por má qualidade do ar (Lei 13.589/2018).
Paradas não planejadas
Aumento de falhas e perda de produtividade quando a preventiva não acompanha a demanda.
Risco sanitário identificado nesta competência
2 bebedouro(s) com troca de filtro vencida há mais de 288 dias — ver detalhe no fim do relatório.
Freezertron · Relatório PMOC · July 2026

## Slide 4
RESUMO EXECUTIVO
Contrato PMOC: visão geral
Resumo executivo do escopo contratual
Equipamentos Assistidos
104
Ar condicionados, bebedouros e chillers
Sites Atendidos
1
Planta industrial — operação 24x7
Atendimentos no Ano
298
2026 até a competência atual
Nota sobre indicadores regulatórios
Autuações/notificações regulatórias não são rastreadas nesta fonte de dados (Nextcloud/Produttivo) — esse indicador precisa ser preenchido manualmente pela equipe responsável, se aplicável.
Freezertron · Relatório PMOC · July 2026

## Slide 5
KPIS GERAIS
Manutenção Preventiva
Visão consolidada de cumprimento — calculado pela periodicidade real de cada equipamento (mensal, trimestral ou semanal, lida do próprio relatório de PMOC), não por um corte fixo de calendário.
Equipamentos no Contrato
104
Em Dia com a Preventiva
69
% de Cumprimento
66%
Cumprimento por categoria
AR CONDICIONADOS — 46/60
BEBEDOUROS — 19/29
CHILLER´S — 4/15
Freezertron · Relatório PMOC · July 2026

## Slide 6
KPIS GERAIS
Manutenção Corretiva
Visão consolidada dos principais indicadores de confiabilidade
Corretivas no Mês
3
Reincidências no Ano
8
≤ 30 dias entre corretivas
MTTR Médio (mês)
N/D
3 corretiva(s) sem horário de início/fim registrado
Freezertron · Relatório PMOC · July 2026

## Slide 7
Corretivas do Mês
3 chamado(s) corretivo(s) em July 2026 — atenção prioritária
Data | Categoria | Equipamento | Local
13/07 | BEBEDOUROS | B015 - ACABAMENTO BOTIJÃO 01 | Acabamento Botijão 01
16/07 | BEBEDOUROS | B027 - CARCAÇA DE FILTRO USO DO REFEITÓRIO COZINHA | Carcaça De Filtro Uso Do Refeitório Cozinha
23/07 | BEBEDOUROS | B024 - BEBEDOURO TP COLUNA SALA COORDENAÇÃO BOTIJÃO | Bebedouro Tp Coluna Sala Coordenação Botijão
Freezertron · Relatório PMOC · July 2026

## Slide 8
Preventivas do Mês
69 manutenção(ões) preventiva(s) realizada(s) em July 2026, por categoria
AR CONDICIONADOS
43
preventivas concluídas
BEBEDOUROS
18
preventivas concluídas
CHILLER´S
8
preventivas concluídas
Lista completa por equipamento disponível no painel interno (/kpi-manutencao).
Freezertron · Relatório PMOC · July 2026

## Slide 9
Equipamentos Mais Problemáticos
Ranking por horas corretivas acumuladas em 2026 — candidatos a avaliação de troca/retrofit
1
A127 - SALA MANUTENÇÃO
AR CONDICIONADOS
2.4h · 6 OS
2
A152 - SALA VIP
AR CONDICIONADOS
2.3h · 1 OS
3
A122 - CONSULTÓRIO MÉDICO
AR CONDICIONADOS
1.7h · 1 OS
4
A101 - SALA DE REUNIÃO 02
AR CONDICIONADOS
1.2h · 1 OS
5
A100 - SALA DE REUNIÃO 01
AR CONDICIONADOS
0.0h · 1 OS
Freezertron · Relatório PMOC · July 2026

## Slide 10
Reincidência
Equipamentos com mais de uma corretiva em intervalo ≤ 30 dias — possível reparo mal resolvido ou fim de vida útil
Categoria | Equipamento | Corretivas no ano | Menor intervalo
AR CONDICIONADOS | A138 - QUALIDADE SALA DE TESTE | 2 | 0d
AR CONDICIONADOS | A154 - ACJ QUALIDADE | 3 | 0d
BEBEDOUROS | B007 - PORTARIA | 2 | 0d
BEBEDOUROS | B026 - BEBEDOURO TP COLUNA SALA DE TREINAMENTO | 2 | 0d
AR CONDICIONADOS | A127 - SALA MANUTENÇÃO | 6 | 3d
AR CONDICIONADOS | A145 - SALA DE COORDENAÇÃO DE BOTIJÕES | 3 | 10d
BEBEDOUROS | B023 - BEBEDOURO 200L FABRICAÇÃO | 2 | 20d
BEBEDOUROS | B013 - SOLDA CIRCULAR 01 | 3 | 23d
Freezertron · Relatório PMOC · July 2026

## Slide 11
Alerta: Filtros de Bebedouro Vencidos
Risco sanitário/regulatório — troca de filtro em atraso, sem estimativa: data lida direto do checklist do Produttivo
B017 - BEBEDOURO GALÃO SALA DE ARQUIVOS
Próxima substituição prevista: 15/10/2025
288d atrasado
B007 - PORTARIA
Próxima substituição prevista: 06/12/2025
236d atrasado
Freezertron · Relatório PMOC · July 2026

## Slide 12
Tendência — Últimos Meses
Preventivas x corretivas ao longo de 2025-2026
Chart: 
| Apr/26 | May/26 | Jun/26 | Jul/26
Preventivas | 53 | 70 | 91 | 69
Corretivas | 5 | 2 | 5 | 3
Freezertron · Relatório PMOC · July 2026

## Slide 13
Pendências do Mês
35 equipamento(s) ainda fora do prazo esperado de preventiva
AR CONDICIONADOS (14)
A105 - SALA DE REUNIÃO — 21d atrasado
A108 - FISCAL — 21d atrasado
A111 - SUPRIMENTOS — 21d atrasado
A113 - SALA CSA — Nunca teve preventiva
A118 - AUDITÓRIO 01 — Sem preventiva no mes
A119 - AUDITÓRIO 02 — Sem preventiva no mes
A147 - SALA DE TI 01 — 23d atrasado
A149 - SALA DE TI 02 — 23d atrasado
A150 - SALA TÚNEL DO TEMPO — Nunca teve preventiva
A151 - SALA TÚNEL DO TEMPO 01 — Nunca teve preventiva
A152 - SALA VIP — 56d atrasado
A153 - SALA BEM ESTAR — Nunca teve preventiva
+ 2 outro(s)
BEBEDOUROS (10)
B002 - PURIFICADOR CDM — 38d atrasado
B006 - AUDITÓRIO — 15d atrasado
B008 - RH — 10d atrasado
B011 - COORDENAÇÃO DE CILINDROS — 14d atrasado
B018 - BEBEDOURO TP COLUNA QUALIDADE — 14d atrasado
B019 - BEBEDOURO TP COLUNA LABORATÓRIO DE RUPTURA — 15d atrasado
B021 - BEBEDURO TP COLUNA ALMOXARIFADO — 14d atrasado
B025 - SALA DE TREINAMENTO — 17d atrasado
B026 - BEBEDOURO TP COLUNA SALA DE TREINAMENTO — 16d atrasado
B028 - ESPAÇO BEM STAR — Nunca teve preventiva
CHILLER´S (11)
C 303 — Sem preventiva no mes
C 304 — Sem preventiva no mes
C 305 — Sem preventiva no mes
C 306 — Sem preventiva no mes
C 307 — Sem preventiva no mes
C 308 — Sem preventiva no mes
C 309 — Sem preventiva no mes
C 311 — Sem preventiva no mes
C 312 — Nunca teve preventiva
C 313 — Nunca teve preventiva
C 314 — Nunca teve preventiva
Freezertron · Relatório PMOC · July 2026

## Slide 14
Conclusão
[RASCUNHO — revisar antes de enviar ao cliente]
Em July 2026, 69 manutenções preventivas e 3 corretivas foram realizadas nos 104 equipamentos sob contrato, resultando em 66% de cumprimento geral da periodicidade de PMOC.
Pontos que exigem atenção da equipe técnica: 8 equipamento(s) com reincidência de falha no ano, 2 bebedouro(s) com troca de filtro vencida, e 35 equipamento(s) ainda fora do prazo de preventiva — detalhados nas seções anteriores.
Freezertron · Relatório PMOC · July 2026